ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник OPL/S(PRS/S) ECO LED 600 EM 4000K

Светильник OPL/S(PRS/S) ECO LED 1200 EM 4000K

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник обеспечивает работу аварийного EM LED module при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу EM LED module не менее 1 часа в данном режиме. Световой поток светильника при этом составляет 10% от номинального.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности  ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник, снять защитную рамку с рассеивателем, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на поверхность потолка.

4.3. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью L, N.

4.4. Подключить аккумулятор к блоку резервного питания. После первого подключения светильника к сети рекомендуется дождаться полной подзарядки аккумуляторной батареи (24 часа).

Внимание! При длительном отключении светильника от сети (более 7 дней), необходимо отключать аккумулятор для предотвращения разряда аккумулятора.

4.5. Подключить к клеммным зажимам светильника L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

4.6. Закрепить защитную рамку с рассеивателем.

4.7. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений  Х4 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис. 1

Габариты светильника

Рис. 2

Схема электрических соединений:

Рис. 3

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Установочные размеры, мм, LxD | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень заСтепень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/S ECO LED 600 EM 4000K | 33 | 4000 | 2800 | 82 | 0,95 | 625x610x85 | 560x480 | 5,9 | УХЛ 4 | 20 | Листовой опаловый полимерный в рамке |
| PRS/S ECO LED 600 EM 4000K | 33 | 4000 | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | Листовой призматический полимерный в рамке |
| OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K | 33 | 4000 | 2800 | 82 | 0,95 | 1225х310х90 | 1050х270 | 6 | УХЛ 4 | 20 | Листовой опаловый полимерный в рамке |
| PRS/S ECO LED 1200 EM 4000K | 33 | 4000 | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | Листовой призматический полимерный в рамке |

10/04/14