ООО «Завод «Световые технологии»

Прожектор заливающего света

Паспорт

1. Назначение

1.1. Прожектор заливающего света предназначен для архитектурной подсветки, экспозиционного освещения, освещения спортивных площадок и залов и др.  и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (380В – для прожекторов мощностью 2кВт) (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Прожектор соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-5-99, ГОСТ P МЭК 60598-1-2003 и ЭМС ГОСТ P 51318.15-99.

1.3. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и внутри помещений.

2. Технические характеристики

2.1. Класс защиты прожектора от поражения электрическим током – I по ГОСТ P МЭК 60598-1.

2.2. Степень защиты прожектора от воздействия окружающей среды – IP65(для прожекторов серии UM, LEADER), IP 66 (прожектор ULS), IP54 (прожекторов серии UT) по ГОСТ 14254-96.

2.3. Климатическое исполнение и категория

размещения – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

2.4. Коэффициент мощности – не менее 0,85.

Для светильников с ЭПРА коэффициент мощности – не менее 0,95.

2.5. Кабельная сальниковая втулка допускает ввод 3-х жильного питающего кабеля с внешним диаметром 9- 12 мм.

3. Комплект поставки

Прожектор, шт.                                                      1

Упаковка, шт.                                                         1

Паспорт, шт.                                                           1

4. Требования по технике безопасности

4.1.Установку, чистку прожектора и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4.2. Крепление прожектора на опорной поверхности должно производиться с соблюдением расстояний, указанных на схеме.

4.3. При выполнении условий п.4.2. прожектор может быть установлен на поверхности из нормально воспламеняемого материала.

4.4. Не открывать работающий или не остывший прожектор.

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. К распакованному прожектору прикрепить скобу и установить на опорной поверхности.

5.3. Отвернуть крепящие откидную крышку винты и ввести питающий кабель в корпус, подключив токоведущие жилы к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

5.4. Вставить лампу указанного типа и мощности.

5.5. Закрепить крышку на прожекторе, затянув винты до упора.

5.6. Затянуть накидную гайку кабельного ввода.

5.7. Чистку защитного стекла производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.

5.8. Треснувшее или иначе поврежденное защитное стекло заменить.

5.9. После установки прожектора в рабочее положение болты фиксации с обеих сторон установочной лиры (скобы) затянуть до упора.

5.10. Для светильников с ЭПРА, схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

6. Свидетельство о приемке

Прожектор соответствует требованиям

ТУ 3461-006-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Прожектор сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод изготовитель  обязуется  безвозмездно отремонтировать  или заменить прожектор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2.Гарантийный срок– 36 месяцев со дня изготовления прожектора.

7.3.Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

7.4.Выход из строя лампы браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Упаковщик

8. Схема установки прожектора

(для внутреннего освещения)

0,5 м

min.1,5 м

min.1,5 м

9. Схемы электрических соединений.

1

Dr - балласт                                                                        L - лампа                                                        I - зажигающее                                                             устройство                                                     С - компенсационный                                                               конденсатор

2

| Артикул | Тип лампы и цоколь | Ток лампы, А | Схема электрических соединений | Габариты, мм, | Масса, кг, не более |  | Поверхность ветровой нагрузки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMS 70 | МГЛ, ДНаТ RX7s | 1,0 | 1 | 106x220x328 | 4,1 |  | 0,056 |
| UMA 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| UMC 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMA 70 |  |  |  | 110x280x330 | 5,4 |  | 0,072 |
| LEADER UMS 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMC 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMC HG 35 | МГЛ G12 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| LEADER UMS HG 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| UMS 150 | МГЛ, ДНаТ RX7s | 1,8 | 1 | 116х246х379 | 5,6 |  | 0,075 |
| UMA 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| UMC 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMA 150 |  |  |  | 110x260x400 | 6,8 |  | 0,084 |
| LEADER UMS 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMC 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| UMS 250 | МГЛ, ДНаТ Е40 | 3,0 | 1 | 132х360х460 | 8,1 |  | 0,13 |
| UMA 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| UMС 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMA 250 |  |  |  | 200x445x545 | 15,6 |  | 0,202 |
| LEADER UMS 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMC 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| UMS 400H | МГЛ, Е40 | 3,4 | 1 | 155х400х505 | 11,0 |  | 0,16 |
| UMA 400H |  |  |  |  |  |  |  |
| UMС 400H |  |  |  | 195x426x580 | 12,8 |  | 0,193 |
| LEADER UMA 400H |  |  |  | 200x445x545 | 16,5 |  | 0,202 |
| LEADER UMS 400H |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMC 400H |  |  |  |  |  |  |  |
| UMS 400S | ДНаТ, E40 | 4,45 | 1 | 155х400х505 | 11,0 |  | 0,16 |
| UMA 400S |  |  |  |  |  |  |  |
| UMC 400S |  |  |  | 195x426x580 | 12,8 |  | 0,193 |
| LEADER UMA 400S |  |  |  | 200x445x545 | 17,5 |  | 0,202 |
| LEADER UMS 400S |  |  |  |  |  |  |  |
| LEADER UMC 400S |  |  |  |  |  |  |  |
| ULS 1000 | МГЛ, E40 | 9,1 | 1 | 515x195x580 | 20,6 |  | 0,275 |
| UMS 1000H | МГЛ, кабель | 9,6 | 1 | 695x465x233 | 24,0 |  | 0,216 |
| UMA 1000H |  |  |  |  |  |  |  |
| UMС 1000H |  |  |  |  |  |  |  |
| UMS 2000H | МГЛ, кабель | 11,3 | 2 | 595x602x297 | 16,9 | 18,5* | 0,31 |
| UMA 2000H |  |  |  |  |  |  |  |
| UMС 2000H |  |  |  |  |  |  |  |
| UMS SPORT 2000H | МГЛ, кабель | 11,3 | 2 | 535х625х498 | 13,5 | 20,7* | 0,2 |

Примечание: * - вес выносного блока.

07.02.13