| # ООО «Завод «Световые Технологии» Cветильник OWP 414 ES1 ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник серии OWP, встраиваемый в ячеистый потолок типа «Армстронг» или монтируемый на поверхность потолка, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения административно-общественных и производственных помещений с повышенными требованиями по пыле- и влаго- защите. 1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 3 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 11% от номинального. 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ГОСТ P 51318-99. 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С. 1.4. Светильник соответствует степени защиты IP54/54 по ГОСТ 14254-96. 2.Технические характеристики 2.1. Номинальная мощность, Вт 4 х 14 2.2. Частота тока, Гц 50 2.3. Номинальное напряжение сети, В 220 2.4. КПД, % ~46 2.5.Габаритные размеры, мм Длина 595 Ширина 595 Высота 95 2.6. Масса светильника, кг  8,3 2.7. Класс защиты от поражения электрическим током I 2.8. Коэффициент мощности 0,96 3. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 4. Требования по технике безопасности Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании. Светильник может быть установлен в подвесной потолок из нормально воспламеняемого материала при обеспечении воздушного промежутка между корпусом светильника и потолком ниши 2,5 см. 5. Состав изделия Светильник состоит из корпуса белого цвета, на котором смонтированы электронный пускорегулирующий аппарат, аварийный блок с аккумуляторной батареей, проводка светильника и установлены патроны для люминесцентных ламп. В корпус вставлен рассеиватель из опалового органического стекла, уплотняемого резино-силиконовой прокладкой. |  | Схема электрических соединений 6. Правила эксплуатации 6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, корпус установить на рейки потолка. 6.3. Провода питания подвести к светильнику через отверстие в корпусе и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1. 6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи. 6.5. К контактным зажимам 1,2 можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время. 6.6. Вставить люминесцентные лампы. 6.7. Закрепить рассеиватель четырьмя винтами по рамке, не допуская перекосов. 6.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств. 7. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 8. Гарантийные обязательства 8.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 8.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина |
| --- | --- | --- |