ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с рассеивающей решеткой

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (12 В для светильника SNS) (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I, светильник SNS - III.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 	1

7

Стартеры, шт.                 по числу ламп

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт.  		1

3. Требования по технике безопасности

3.1.  Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

3.2. Согласно правилам по производству работ по устройству подвесных потолков типа Армстронг крепление светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных потолков

4. Правила эксплуатации и установка

Светильник SNC устанавливается в подшивной потолок из гипсокартона. Светильники AL и AL.ARS – в реечные потолки. Светильник AST и PTF/R3(4)x14/620/ – в ячейку подвесного потолка типа «Армстронг». Остальные светильники могут быть установлены как в ячеистые, так и в подшивные потолки (ALM/R155- ещё и в Грильято с модулем 600х600 и планкой шириной 10 мм).

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише. Для светильников SNS и SNC выносная пускорегулирующая аппаратура должна располагаться на расстоянии не менее 300 мм от корпуса.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 11).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Внимание! Радужный эффект на поверхности решетки в светильниках типа PRBLUX при использовании люминесцентных ламп с «трехполосным» люминофором (люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей) не является производственным браком.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

05/11/14

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Lighting Technologies Factory LLC

Integrated light with diffusing louver

Certificate

1. Application

1.1. The integrated light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains (220 V (12 V for SNS light) (±10%), 50 Hz (±0.4 Hz). Power quality shall comply with GOST R 54149-2010.

1.2. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations

of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.3. The light may be installed in recess made of material of normal flammability

1.4. Class of protection against electric shock: I (III for SNS light)

1.5. Climatic configuration and location category: UKhL4.

1.6. Degree of protection: IP20.

2. Delivery set

Light without lamps (pcs) 		1

7

Starters (pcs) (the same as the number of lamps)

Package (pcs) 		1

Certificate (pcs) 		1

3. Safety

3.1. Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

3.2. In accordance with the rules of Armstrong suspended ceilings installation, lamps shall be fixed at the beam by means of separate suspensions, not connected with the suspensions of the ceiling fixture.

4. Operation and installation

SNC light is installed in plaster board ceiling. AL and AL.ARS are installed in strip ceilings. AST and PTF/R3(4)x14/620/ lights are installed in the cell of Armstrong suspended ceiling. Other lights can be installed both in cellular and suspended ceilings (ALM/R155 can be also installed in Griliato ceiling with 600x600 cell and 10 mm width plank).

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the louver from the unpacked light, insert power wires through the hole in the housing and install the housing in the ceiling recess. Remote control gear of SNS and SNC lights must be installed at least at 300 mm away from the housing.

4.3. Connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.4. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 1).

4.5. Install lamp(s).

4.6. Fix the louver in the housing by spring clips.

4.7. Clean the louver with soft cloth wetted with mild soap solution.

4.8. Caution! Rainbow effect on louver surface at PRBLUX lights using fluorescent lamps with 3-band luminophor for better color reproduction is not a production defect.

5. Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packed by: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period: 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

ЖСҚ «Зауыт «Световые технологии»

Шашыратқыш торы бар ішіне құралатын шырақ

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (SNS шырақ үшін 12В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған құрастыру шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ P 54149-2010 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шамдал  ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шырақты жанғыштығы орташа материалдың ұяшығына орнатуға болады.

1.4. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I, SNS шырақтың - III.

1.5. Климаттық орындау және орнату категориясы – ҚСК4.

1.6. Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі – IP20.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 		1

Стартерлер, дана. Шам санына тең

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

3.1. Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

3.2. Армстронг сипатты аспалы төбелерді орнату жұмыстарын өндіру жөніндегі ережелерге сәйкес шамшырақтарды жабынға бекіту аспалы төбелерді бекітудің ілмектеріне байланысты бөлек ілмектерде орындалу керек.

4. Пайдалану және орнату ережелері

SNC шырағы гипсокартоннан жасалған жалғанған төбеге орнатылады. AL және AL.ARS шырақтары – рейкалы төбеге. AST және PTF/R3(4)x14/620/ – «Армстронг» тәрізді аспалы төбеге. Қалған шырақтар ұяшықты секілді жалғанған төбеге де орнатылады (ALM/R155- 600х600 модульді және платасының ені 10 мм болатын Грильято тәрізді төбеге де орнатылса болады).

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтың торын шешіп, тұрқысындағы тесіктен желілік сымдарды өткізу, тұрқыны төбелік ұяшықта орнату. SNS және SNC шырақтары үшін шығарғыш іске қосуды реттейтін аппаратура мен тұрқының ара қашықтығы 300 мм кем болмау керек.

4.3. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

4.4. Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 11).

4.5. Шамды (шамдарды) қосу.

4.6. Серіппелерді сарт еткізіп жауып торды бекіту.

4.7. Ластанған торды сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4.8. Назар аударыңыз! PRBLUX шырақтардағы тордың үстіндегі кемпірқосақ әсері «үшсызықты»люминоформмен нұршамды (түсжеткізуі жетілдірілген нұршам) қолданған жағдайда өндірістік ақау болып саналмайды.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік убудоўваемы з рассейваючай рашоткай

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік убудоўваемы для столі «Griliato» прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (12 В для свяцільніка SNS) (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ P 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільнік можа быць устаноўлены ў нішу з нармальна запальваемага матэрыяла.

1.4. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – I, свяцільнік SNS - III.

1.5. Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння - УХЛ4.

1.6. Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя – IP20.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 	1

7

Стартэры, шт. па колькасці лямп

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

3.1.  Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

3.2. Згодна з правіламі па вытворчасці работ па прыладзе падвесных столяў тыпа Армстранг мацаванне свяцільняў да перакрыцця павінна выконвацца на асобных падвесках, не звязаных з падвескамі мацавання падвесных столяў.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

Свяцільнік SNC устанаўліваецца ў падшыўную столю з гіпсакардону. Свеяцільнікі AL і AL.ARS – у рэечныя столі. Свяцільнік AST і PTF/R3(4)x14/620/ – у ячэйку падвясной столі тыпу «Армстранг». Астатнія свяцільнікі могуць быць устаноўлены як у ячэістыя, так і ў падшыўныя столі (ALM/R155- яшчэ і ў Грыльята з модулем 600х600 і планкай шырынёй 10 мм).

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з “Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў”.

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць рашотку, правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе, корпус устанавіць у столевай нішы. Для свяцільнікаў SNS і SNC вынасная пускарэгулюючая апаратура павінна размяшчацца на адлегласці не менш за 300 мм ад корпуса.

4.3. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

4.4. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы (гл. мал. 11).

4.5. Уставіць лямпу (лямпы).

4.6. Замацаваць рашотку, закрыўшы яе ў корпусе з дапамогай спружын.

4.7. Забруджаную рашотку чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4.8. Увага! Вясёлкавы эфект на паверхні рашоткі ў свяцільніках тыпу PRBLUX пры выкарыстанні люмінесцэнтных лямп з «трохпалосным» люмінафорам (люмінесцэнтныя лямпы з палепшанай перадачай колеру) не з'яўляецца вытворчым бракам.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў -- для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў -- для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод«Световые технологии»

Світильник вмонтований з розсіючою решіткою

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований призначений для загального освітлення адміністративно-громадських та виробничих приміщень і розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (12В для світильника SNS) (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ P 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник може бути вмонтований у нішу конструкції, яка виготовлена з нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I, світильник SNS - III.

1.5. Кліматичне виконання і категорія розміщення – УХЛ 4.

1.6.Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP20.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 	1

Стартери, шт. по кількості ламп

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

3.1. Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп, стартерів тощо) виконувати лише при відключеному живленні.

3.2. Згідно з правилами з проведення робіт по встановленню підвісних стель типу Армстронг, кріплення світильників до перекриття повинно здійснюватись на окремих підвісках, котрі не зв'язані з підвісками кріплення підвісних стель.

4. Правила експлуатації та установка

Світильник SNC встановлюється в підшивну стелю з гіпсокартону. Світильники AL та AL.ARS встановлюються в рейкові стелі. Світильники AST та PTF/R3(4)x14/620/ – в нішу підвісної стелі типу «Армстронг». Решта світильників можна вмонтовувати як в підвісні, так і в підшивні стелі. (ALM/R155- а також у Гріліато з модулем 600х600 і планкою шириною 10мм). 4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти решітку, завести мережеві проводи через отвір в корпусі, корпус встановити в стельовій ніші. Для світильників SNS і SNC виносна пускорегулююча апаратура повинна розташовуватися на відстані не менше 300 мм від корпусу.

4.3. Під’єднати проводи до клемної колодки у відповідності до зазначеної полярності.

4.4. При використанні регульованого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. рис. 11).

4.5. Вставити лампу (лампи).

4.6. Закріпити решітку в корпусі світильника за допомогою пружин.

4.7. Забруднену решітку протирати м’якою тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині.

4.8. Увага! Райдужний ефект на поверхні решітки у світильниках типу PRBLUX при використанні люмінесцентних ламп з «триполосним» люмінофором (люмінесцентні лампи із покращеною кольоропередачею) не є виробничим дефектом

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод – виробник зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) котрих виготовлений з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

C

A

B

1					 1а

2

| L | лампа | лампа | lamp | шам | лямпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | дроссель | дросель | choke | дроссель | дросель |
| Tr | безопасный трансформатор | безпечний трансформатор | safe transformer | қауіпсіздік трансформаторы |  |
| St | стартер | стартер | starter | стартер | стартэр |
| C | Компенсационный конденсатор | Компенсаційний конденсатор | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар |

3а					3в					4

B

5							6а				6в

7					7а				             7в

8					8а				8в

9				10			               11 Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА:

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм |  | Тип решетки | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF/R 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x125x70 | 1,54 | 575x105 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 214 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x295x70 | 2,2 | 575x275 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 314 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 620x620x65 | 4,1 | - |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 424 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x125x70 | 2,6 | 1175x105 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x295x70 | 4 | 1175x275 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 328 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 428 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195х295х70 | 4 | 1175х275 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 2 414 | ЛЛG5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 314 | ЛЛG5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Параболическая матовая | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 414 | ЛЛG5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Параболическая матовая | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,6 | 595x295x110 | 3 | 575x275 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x110 | 5,5 | 1175x275 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | ЛЛG13 | 3a | 0,85 | 595x595x110 | 5,2 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x110 | 5,3 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,3 | 575x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x110 | 9,8 | 1175x575 |  | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,6 | 595x295x85 | 2,6 | 575x275 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x85 | 5,1 | 1175x275 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x85 | 4,8 | 575x575 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 4,8 | 575x575 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 414 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x88 | 4,8 | 575x575 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 428 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 | 1195х195х82 | 3,4 | 1175х175 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x79 | 4,3 | 1175x275 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x77 | 3,9 | 575x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x80 | 4,2 | 575x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x79 | 8,3 | 1175x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 bm | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARSplus/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x81 | 5 | 1175x275 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x82 | 4,7 | 575x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 414 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – образная зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | ЛЛG13 | 1 | 0,5 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,6 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 114 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 124 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 128 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 154 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 214 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 224 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 228 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 254 | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Штампованная рейка-решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 118 | ЛЛG13 | 1 | 0,5 | 595х595х77 | 2,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 136 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 | 1195х200х80 | 4,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 158 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 | 1535х200х80 | 5,0 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,85 | 830x210x90 | 2,3 | Диагональная установка в ячейку подвесного потолка |  | Зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 136 | КЛЛ2G11 | 1а | 0,85 | 490x185x80 | 2,3 | 462x157 |  | Зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 155 | КЛЛ2G11 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 596x181x80 | 1,6 | 573x157 |  | Зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | КЛЛ2G11 | 2 | 0,6 | 300x300x90 | 2,2 | 270x270 |  | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 100 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 202x202x127 | 1,0 | 180x180 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 200 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 300 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 566x202x127 | 2,4 | 540x180 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 748x202x127 | 3,1 | 720x180 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400 /квадрат/ | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 22 LED | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 44 LED/квадрат/ | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x70 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,5 | *2,8х2/*0,3х2 | 795x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x70 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 3,7 | *2,8х2/*0,3х2* | 890x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x35 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,8 | *1,4х2/*0,4 | 795x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x35 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 4,0 | *1,4х2/*0,4 | 890x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/235 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 | 775x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/270 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 8 | 0,85 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 | 870x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/250 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 9/10 | 0,85/0,96 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 |  | Параболическая зеркальная | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| SNC 155/250 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 10 | 0,96 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 |  | Параболическая зеркальная | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| RS 50 | ГЛН G53 (12В) | 6 | 0,95 | Ø195x110 | 0,75 | Ø165 |  | Концентрирующий отражатель | ТУ3461-003 –44919750-07 |

ЛЛ – люминесцентная лампа;  ГЛН – галогенная лампа накаливания; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; МГЛ – металлогалогенная лампа; * - масса выносного блока управления.

27.02.13

| Code, number and power of lamps | Lamp type and base | Connection diagram | Power Factor | Dimensions (mm) AxBxC | Max. weight (kg) | (mm) |  | Type of louvers | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF/R 114 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x125x70 | 1,54 | 575x105 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 214 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x295x70 | 2,2 | 575x275 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 314 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 620x620x65 | 4,1 | - |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 424 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 128 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x125x70 | 2,6 | 1175x105 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 228 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x295x70 | 4 | 1175x275 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 328 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 428 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 254 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195х295х70 | 4 | 1175х275 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R2 414 | FLG5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 314 | FLG5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Parabolic matt | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 414 | FLG5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Parabolic matt | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 218 | FLG13 | 2 | 0,6 | 595x295x110 | 3 | 575x275 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | FLG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x110 | 5,5 | 1175x275 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | FLG13 | 3a | 0,85 | 595x595x110 | 5,2 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 595x595x110 | 5,3 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,3 | 575x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | FLG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x110 | 9,8 | 1175x575 |  | Biparabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | FLG13 | 2 | 0,6 | 595x295x85 | 2,6 | 575x275 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | FLG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x85 | 5,1 | 1175x275 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 595x595x85 | 4,8 | 575x575 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 4,8 | 575x575 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | FLG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 414 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 | 595x595x88 | 4,8 | 575x575 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 428 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | FLG13 | 1а | 0,85 | 1195х195х82 | 3,4 | 1175х175 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | FLG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | FLG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x79 | 4,3 | 1175x275 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 595x595x77 | 3,9 | 575x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 605x605x80 | 4,2 | 575x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | FLG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x79 | 8,3 | 1175x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | FLG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,3 | 1175x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 bm | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARSplus/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | FLG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | FLG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x81 | 5 | 1175x275 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | FLG13 | 4 | 0,85 | 605x605x82 | 4,7 | 575x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | FLG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | FLG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 414 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V-shaped reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | FLG13 | 1 | 0,5 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | FLG13 | 1а | 0,85 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | FLG13 | 2 | 0,6 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | FLG13 | 3 | 0,85 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 114 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 124 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 128 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 154 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 214 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 224 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 228 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 254 | FL Т5 | Shown at ECG | 0,96 |  |  | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Stamped plate/louver | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 118 | FLG13 | 1 | 0,5 | 595х595х77 | 2,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 136 | FLG13 | 1а | 0,85 | 1195х200х80 | 4,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 158 | FLG13 | 1а | 0,85 | 1535х200х80 | 5,0 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  | Reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | FLG13 | 2 | 0,85 | 830x210x90 | 2,3 | Диагональная установка в ячейку подвесного потолка |  | Reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 136 | CFL2G11 | 1а | 0,85 | 490x185x80 | 2,3 | 462x157 |  | Reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 155 | CFL2G11 | Shown at ECG | 0,96 | 596x181x80 | 1,6 | 573x157 |  | Reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | CFL2G11 | 2 | 0,6 | 300x300x90 | 2,2 | 270x270 |  | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 100 | HIL G53 (12В) | - | 1,0 | 202x202x127 | 1,0 | 180x180 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 200/ | HIL G53 (12В) | - | 1,0 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 300 | HIL G53 (12В) | - | 1,0 | 566x202x127 | 2,4 | 540x180 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400 | HIL G53 (12В) | - | 1,0 | 748x202x127 | 3,1 | 720x180 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400/квадрат/ | HIL G53 (12В) | - | 1,0 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 22 LED | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 44 LED/квадрат/ | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Concentrating reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x70 | CFL2G11+MHLGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,5 | *2,8х2/*0,3х2 | 795x160 | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x70 | CFL2G11+MHLGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 3,7 | *2,8х2/*0,3х2* | 890x160 | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x35 | CFL2G11+MHLGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,8 | *1,4х2/*0,4 | 795x160 | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x35 | CFL2G11+MHLGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 4,0 | *1,4х2/*0,4 | 890x160 | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/235 | CFL 2G11+MHL G12 | 7 | 0,85 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 | 775x160 | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/270 | CFL 2G11+MHL G12 | 8 | 0,85 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 | 870x160 | Parabolic reflector | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/250 | CFL 2G11+MHL G12 | 9/10 | 0,85/0,96 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 |  | Parabolic reflector | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| SNC 155/250 | CFL 2G11+MHL G12 | 10 | 0,96 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 |  | Parabolic reflector | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| RS 50 | HIL G53 (12В) | 6 | 0,95 | Ø195x110 | 0,75 | Ø165 |  | Concentrating reflector | ТУ3461-003 –44919750-07 |

FL - fluorescent lamp  HIL - halogen incandescent lamp CFL - compact fluorescent lamp MHL - metal halogen lamp

27.02.13

* - Remote control module weight

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Электр жалғау үлгісі | Қуат коффициенті | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг, Көрсетілгеннен артық емес | мм |  | Тор түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF/R 114 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x125x70 | 1,54 | 575x105 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 214 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x295x70 | 2,2 | 575x275 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 314 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 620x620x65 | 4,1 | - |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 424 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x125x70 | 2,6 | 1175x105 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x295x70 | 4 | 1175x275 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 328 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 428 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 254 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195х295х70 | 4 | 1175х275 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R2 414 | НҰРШАМG5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 314 | НҰРШАМG5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Параболалы күңгірт | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 414 | НҰРШАМG5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Параболалы күңгірт | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 218 | НҰРШАМG13 | 2 | 0,6 | 595x295x110 | 3 | 575x275 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | НҰРШАМG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x110 | 5,5 | 1175x275 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | НҰРШАМG13 | 3a | 0,85 | 595x595x110 | 5,2 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 595x595x110 | 5,3 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,3 | 575x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | НҰРШАМG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x110 | 9,8 | 1175x575 |  | Бипараболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | НҰРШАМG13 | 2 | 0,6 | 595x295x85 | 2,6 | 575x275 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | НҰРШАМG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x85 | 5,1 | 1175x275 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 595x595x85 | 4,8 | 575x575 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 4,8 | 575x575 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | НҰРШАМG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 414 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595x595x88 | 4,8 | 575x575 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 428 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | НҰРШАМG13 | 1а | 0,85 | 1195х195х82 | 3,4 | 1175х175 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | НҰРШАМG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | НҰРШАМG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x79 | 4,3 | 1175x275 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 595x595x77 | 3,9 | 575x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 605x605x80 | 4,2 | 575x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | НҰРШАМG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x79 | 8,3 | 1175x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | НҰРШАМG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 bm | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARSplus/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | НҰРШАМG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | НҰРШАМG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x81 | 5 | 1175x275 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | НҰРШАМG13 | 4 | 0,85 | 605x605x82 | 4,7 | 575x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | НҰРШАМG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | НҰРШАМG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 414 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – тәрізді | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | НҰРШАМG13 | 1 | 0,5 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | НҰРШАМG13 | 1а | 0,85 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | НҰРШАМG13 | 2 | 0,6 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | НҰРШАМG13 | 3 | 0,85 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 114 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 124 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 128 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 154 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 214 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 224 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 228 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 254 | НҰРШАМ Т5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 |  |  | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Таңбалы төрткілдеш-тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 118 | НҰРШАМG13 | 1 | 0,5 | 595х595х77 | 2,6 | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 136 | НҰРШАМG13 | 1а | 0,85 | 1195х200х80 | 4,6 | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 158 | НҰРШАМG13 | 1а | 0,85 | 1535х200х80 | 5,0 | Төрткілдеш төбенің салмақ түсетін шиналардың үстіне орнату |  | Әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | НҰРШАМG13 | 2 | 0,85 | 830x210x90 | 2,3 | Аспалы төбенің ұяшығына диагональдық орнату |  | Әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 136 | ШН2G11 | 1а | 0,85 | 490x185x80 | 2,3 | 462x157 |  | Әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 155 | ШН2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 596x181x80 | 1,6 | 573x157 |  | Әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | ШН2G11 | 2 | 0,6 | 300x300x90 | 2,2 | 270x270 |  | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 100 | ГАЛОГЕН ҚЫЗУ ШАМЫ G53 (12В) | - | 1,0 | 202x202x127 | 1,0 | 180x180 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 200/ | ГАЛОГЕН ҚЫЗУ ШАМЫ G53 (12В) | - | 1,0 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 300 | ГАЛОГЕН ҚЫЗУ ШАМЫ G53 (12В) | - | 1,0 | 566x202x127 | 2,4 | 540x180 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400 | ГАЛОГЕН ҚЫЗУ ШАМЫ G53 (12В) | - | 1,0 | 748x202x127 | 3,1 | 720x180 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400/квадрат/ | ГАЛОГЕН ҚЫЗУ ШАМЫ G53 (12В) | - | 1,0 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 22 LED | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 44 LED/квадрат/ | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x70 | ШН2G11+МГШGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,5 | *2,8х2/*0,3х2 | 795x160 | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x70 | ШН2G11+МГШGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 3,7 | *2,8х2/*0,3х2* | 890x160 | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x35 | ШН2G11+МГШGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,8 | *1,4х2/*0,4 | 795x160 | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x35 | ШН2G11+МГШGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 4,0 | *1,4х2/*0,4 | 890x160 | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/235 | ШН 2G11+МГШ G12 | 7 | 0,85 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 | 775x160 | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/270 | ШН 2G11+МГШ G12 | 8 | 0,85 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 | 870x160 | Параболалық әйнекті | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/250 | ШН 2G11+МГШ G12 | 9/10 | 0,85/0,96 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 |  | Параболалық әйнекті | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| SNC 155/250 | ШН 2G11+МГШ G12 | 10 | 0,96 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 |  | Параболалық әйнекті | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| RS 50 | ГАЛОГЕН ҚЫЗУ ШАМЫ G53 (12В) | 6 | 0,95 | Ø195x110 | 0,75 | Ø165 |  | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТУ3461-003 –44919750-07 |

ГҚШ – галоген қызу шамы; ШН – шағын нұршам; МГШ – металлогалоген шамы;

27.02.13

* - шығарғыш басқару блогының салмағы

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | мм |  | Тып рашоткі | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF/R 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x125x70 | 1,54 | 575x105 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 214 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x295x70 | 2,2 | 575x275 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 314 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Біпарабалічная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 414 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 620x620x65 | 4,1 | - |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 424 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x125x70 | 2,6 | 1175x105 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 228 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x295x70 | 4 | 1175x275 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 328 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 428 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x595x65 | 6 | 1175x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R 254 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195х295х70 | 4 | 1175х275 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PTF/R2 414 | ЛЛG5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 314 | ЛЛG5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Парабалічная матавая | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ATF/R 414 | ЛЛG5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х65 | 4 | 575x575 |  | Парабалічная матавая | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,6 | 595x295x110 | 3 | 575x275 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x110 | 5,5 | 1175x275 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | ЛЛG13 | 3a | 0,85 | 595x595x110 | 5,2 | 575x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x110 | 5,3 | 575x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,3 | 575x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x110 | 9,8 | 1175x575 |  | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,6 | 595x295x85 | 2,6 | 575x275 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x85 | 5,1 | 1175x275 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x85 | 4,8 | 575x575 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 4,8 | 575x575 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 414 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x88 | 4,8 | 575x575 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 428 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x595x90 | 9,2 | 1175x575 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 | 1195х195х82 | 3,4 | 1175х175 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x79 | 4,3 | 1175x275 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x77 | 3,9 | 575x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x80 | 4,2 | 575x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x79 | 8,3 | 1175x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 414 bm | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARSplus/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,85 | 595x295x81 | 2,5 | 575x275 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 | 1195x295x81 | 5 | 1175x275 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | ЛЛG13 | 4 | 0,85 | 605x605x82 | 4,7 | 575x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1195x595x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | ЛЛG13 | 5 | 0,85 | 1205x605x82 | 8,9 | 1175x575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 414 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х77 | 3,5 | 575х575 |  | V – падобная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | ЛЛG13 | 1 | 0,5 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Штампаваная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | рэйка-рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,6 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Штампаваная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | ЛЛG13 | 3 | 0,85 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | рэйка-рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 114 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Штампаваная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 124 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | рэйка-рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 128 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Штампаваная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 154 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | рэйка-рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 214 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Штампаваная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 224 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | рэйка-рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 228 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Штампаваная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 254 | ЛЛ Т5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 |  |  | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | рэйка-рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 118 | ЛЛG13 | 1 | 0,5 | 595х595х77 | 2,6 | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 136 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 | 1195х200х80 | 4,6 | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL ARS 158 | ЛЛG13 | 1а | 0,85 | 1535х200х80 | 5,0 | Устаноўка ў рэечную столю на нясучыя шыны |  | Люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | ЛЛG13 | 2 | 0,85 | 830x210x90 | 2,3 | Дыяганальная ўстаноўка ў ячэйку павясной столі |  | Люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 136 | КЛЛ2G11 | 1а | 0,85 | 490x185x80 | 2,3 | 462x157 |  | Люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALM/R 155 | КЛЛ2G11 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 596x181x80 | 1,6 | 573x157 |  | Люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | КЛЛ2G11 | 2 | 0,6 | 300x300x90 | 2,2 | 270x270 |  | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 100 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 202x202x127 | 1,0 | 180x180 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 200/ | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 300 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 566x202x127 | 2,4 | 540x180 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400 | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 748x202x127 | 3,1 | 720x180 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 400/квадрат/ | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 22 LED | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384x202x127 | 1,7 | 360x180 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNS 44 LED/квадрат/ | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384х384х127 | 3,1 | 360х360 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x70 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,5 | *2,8х2/*0,3х2 | 795x160 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x70 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 7/7а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 3,7 | *2,8х2/*0,3х2* | 890x160 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/2x35 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,85 | 815x180x120 | 3,8 | *1,4х2/*0,4 | 795x160 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/2x35 | КЛЛ2G11+МГЛGX8.5 | 8/8а | 0,85/0,96 | 910x180x120 | 4,0 | *1,4х2/*0,4 | 890x160 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/235 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 | 775x160 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 155/270 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 8 | 0,85 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 | 870x160 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SNC 136/250 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 9/10 | 0,85/0,96 | 795x180x150 | 3,8 | *1,4х2 |  | Парабалічная люстраная | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| SNC 155/250 | КЛЛ 2G11+МГЛ G12 | 10 | 0,96 | 890x180x150 | 3,7 | *2,8х2 |  | Парабалічная люстраная | ТУ3461-003 –44919750-07 |
| RS 50 | ГЛН G53 (12В) | 6 | 0,95 | Ø195x110 | 0,75 | Ø165 |  | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ3461-003 –44919750-07 |

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа;  ГЛН – галагенная лямпа напальвання; КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа; МГЛ – металагалагенная лямпа;

* - маса вынаснога блока кіравання.