ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый серии “Down light”.

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ P МЭК 60598-2-1 (для DLX и DLA), ГОСТ P МЭК 60598-2-6 (для CS50), ГОСТ P МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

3.1. Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

3.2. Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель и отражатель (при наличии), подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.3. Установить светильник в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке. Для светильника DLX использовать крепежный элемент (в комплекте). Для светильников SNS и SNC выносная пускорегулирующая аппаратура должна располагаться на расстоянии не менее 300 мм от корпуса.

4.4. Установить отражатель (при наличии) и вставить лампу (лампы).

4.5. Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин (выносное стекло – с помощью винтов или пружин).

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Down Light integrated light

Certificate

1. Application

1.1. The integrated light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in CLm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-2-1 (for DLX and DLA), GOST R IEC 60598-2-6 (for CS50), GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318-99.

1.4. The light may be installed in recess made of material of normal flammability.

2. Delivery set

Light without lamps (pcs)		1

Package (pcs)		1

Certificate (pcs)		1

3. Safety

3.1. Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

3.2. The air gap between the light housing and the recess ceiling shall be at least 25 mm deep.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Unpack the light, remove the diffuser and the reflector (if any), and connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.3. Install the light in the whole in the ceiling prepared beforehand. Use supplied fasteners for DLX light. Remote control gear of SNS and SNC lights must be installed at least at 300 mm away from the housing.

4.4. Install the reflector (if any) and lamp(s).

4.5. Secure the diffuser at the housing by springs (secure the remote glass by screws or springs).

5. Acceptance

The light complies with the TOR and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the lamps shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

“Down light” топтамадағы кіріктірме шырағы

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған төбе шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-2, МЕМСТ P МЭК 60598-2-1 (DLX және DLA үшін), МЕМСТ P МЭК 60598-2-6 (CS50 үшін), МЕМСТ P МЭК 60598-1 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 		1

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

3.1. Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

3.2. Шырақ пен ұяшық түбінің арасында 25 мм кем болмайтын ауа қашықтық болуы қажет.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтың шашыратқышын және шағылдырғышын (қолда бар жағдайда) шешіп, желілік сымдарды көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

4.3. Аспалы төбеден алдын ала дайындалғын ұяшыққа шырақты орнату. DLX үшін бекіткіш элементті (жиынтықта) қолдану. SNS және SNC үшін шығарғыш іске қосуды реттейтін аппаратура тұрқыдан 300 мм кем болмайтын ара қашықтықта орнатылу қажет.

4.4. Шағылдырғышты (қолда бар жағдайда) орнатып, шамды (шамдарды) қосу.

4.5. Шашыратқышты тұрқының ішіне серіппелер арқылы (шығарғыш әйнек бұрандалар мен серіппелер арқылы) бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТШ–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня ўбудаваная серыі “Down light”.

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня ўбудаваная прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Для свяцільняў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-2, ДАСТ P МЭК 60598-2-1 (для DLX і DLA), ДАСТ P МЭК 60598-2-6 (для CS50), ДАСТ P МЭК 60598-1 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.4. Свяцільня можа быць устаноўлена ў нішу з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.	1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

3.1. Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

3.2. Паміж корпусам свяцільні і столлю нішы павінен быць забяспечаны паветраны прамежак не менш за 25 мм.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік і адбівальнік (пры наяўнасці), падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.3. Устанавіць свяцільню ў папярэдне падрыхтаваную адтуліну ў падвесной столі. Для свяцільні DLX выкарыстоўваць крапежны элемент (у камплекце). Для свяцільняў SNS і SNC выносная пускарэгулюючая апаратура павінна размяшчацца на адлегласці не менш за 300 мм ад корпуса.

4.4. Устанавіць адбівальнік (пры наяўнасці) і ўставіць лямпу (лямпы).

4.5. Замацаваць рассейвальнік, замацаваўшыя яго ў корпусе з дапамогай спружын (выноснае шкло - з дапамогай шрубаў ці спружын).

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу лямпаў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник вмонтований серії "Down light".

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Для світильників, які виробляються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-2, ГОСТ ІЕС 60598-2-1 (для DLX и DLA), ГОСТ ІЕС 60598-2-6 (для CS50), ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Світильник може бути встановлений в нішу, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

3.1. Установку, чистку світильника та заміну компонент (ламп) виконувати лише при відключеному живленні.

3.2. Між корпусом світильника і стелею ніші повинен бути забезпечений повітряний проміжок не менше 25 мм.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачем».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач і відбивач (за наявності), підключити мережеві проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

4.3. Встановити світильник у заздалегідь підготовлений отвір у підвісній стелі. Для світильника DLX використовувати кріпильний елемент (у комплекті). Для світильників SNS і SNC виносна пускорегулююча апаратура повинна розташовуватися на відстані не менше 300 мм від корпусу.

4.4. Встановити відбивач (за наявності) і вставити лампу (лампи).

4.5. Закріпити розсіювач, зафіксувавши його в корпусі за допомогою пружин (виносне скло – за допомогою гвинтів або пружин).

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійний терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.					1а.				1б.

2.					3.				4.

5					6а.

б.							7.

| L | лампа | lamp | шам | лямпа | лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | дроссель | choke | дроссель | дросель | дросель |
| I | Зажигающее устройство | igniting device | тұтату аспабы | Запальваючая прылада | Запалюючій пристрій |
| C | Компенсационный конденсатор | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар | Компенсаційний конденсатор |
|  | Светильник | Lighting fixture | Шамдал | Свяцільня | Світильник |
|  | Выносной блок управления | Remote control unit | Алып жүру блогы | Выносны блок кіравання | Виносний блок управління |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более |  | мм | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLS 113 | КЛЛ G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 213 | КЛЛ G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 113 | КЛЛ, G24-d1 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Встраиваемое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 213 | КЛЛ, G24-d1 | 1a | 0,6 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Встраиваемое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 118 | КЛЛ, G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Встраиваемое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 218 | КЛЛ, G24-d2 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,8 | *0,8-1,3 | 180 | Встраиваемое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 126 | КЛЛ, G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 218 | Встраиваемое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 226 | КЛЛ, G24-d3 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,9 | *0,8-1,3 | 218 | Встраиваемое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 113 | КЛЛ G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 165/200 | Зеркальная решетка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 213 | КЛЛ G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальная решетка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальная решетка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальная решетка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальная решетка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 200 | Зеркальная решетка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLF 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø 200 | Выносное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLF 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø218 | Выносное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLP 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | 1,2 | Ø200 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLP 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 | 1,3 | Ø200 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLH 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *2,8 | Ø205 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLH 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *3 | Ø205 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLR 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLR 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLZ 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *3 | Ø220 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLT 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *1,7 | Ø150 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLT 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,6 | *2,9 | Ø150 | Силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLU 70 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *2,8 | Ø173 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLU 150 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *3 | Ø173 | Зеркальный отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 1x70 (корпус SNS 100Н) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *2,8 | 180x180 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 2x70 (корпус SNS 200H) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 3x70 (корпус SNS 300Н) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 2,7 | *2,8x3 | 540x180 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70 (корпус SNS 400Н) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,5 | *2,8x4 | 720x180 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70/квадр./(корпус SNS 400H/квадрат/) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,3 | *2,8x4 | 360x360 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 200H/I/ | ГЛН G53 (12 В)+МГЛ GX8.5 | 6б | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 400H/I/квадрат/ | ГЛН G53 (12 В)+МГЛ GX8.5 | 6а | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,3 | *2,8х4 | 360х360 | Концентрирующий отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 1x70 S D45 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 | 2,8 | 165х165 | Матовый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 2x70 S D45 | МГЛ G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 2,5 | *2,8х2 | 303х165 | Матовый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNR/R HG 2x70 S D14 | МГЛ G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,5 | *1,7х2 | 303х165 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 160 | ЛН Е27 | - | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 0,25 | 0,25 | Ø120 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 113 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | 0,6 | Ø120 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,65 | 0,65 | Ø120 | Зеркальный конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| RG 100 | ЛН Е27 | - | 1 | 54 | II | УХЛ2* | 0,6 | 0,6 | Ø130 | Матовый стеклянный плафон | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLM 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Зеркальный отражатель и экранирующая решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLM 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Зеркальный отражатель и экранирующая решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLK 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Зеркальный отражатель и силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLK 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Зеркальный отражатель и силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1 | - | Ø200 | Матовый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1,3 | - | Ø200 | Матовый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1 | - | Ø200 | Матовый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1,3 | - | Ø200 | Матовый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюминиевый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюминиевый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюминиевый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюминиевый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюминиевый отражатель и выносное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюминиевый отражатель и выносное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 35 | МГЛ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,5 | Ø144 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 70 | МГЛ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 150 | МГЛ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *2,9 | Ø144 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHS 70 | МГЛ G8.5 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *1,7 | Ø144 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 35 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *3 | Ø196 | Алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| WET 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,85 | 54 | I | УХЛ4 | 1,1 | - | Ø210 | Зеркальный отражатель и силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| WET 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 54 | I | УХЛ4 | 0,8 | *08-1,3 | Ø210 | Зеркальный отражатель и силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| WET 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,85 | 54 | I | УХЛ4 | 1,1 | - | Ø210 | Зеркальный отражатель и силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| WET 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 54 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | Ø210 | Зеркальный отражатель и силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CS 50 | ГЛН G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | - | Ø144 | - | ТУ 3461-003-44919750-07 |
| CS 100 | ГЛН G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | - | Ø144 | - | ТУ 3461-003-44919750-07 |
| CS 35 | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CS 70 | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| FHU/P HG 070 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | 1,2 | - | Матовый алюминиевый отражатель и защитное силикатное стекло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FHX/R HG 070 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | 1,7* | Ø173 | Алюминиевый отражатель, защитное силикатное стекло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLX 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 2,2 | 2,2 | Ø130 | Зеркальный конус | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 35 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,4 | 3,5 | Ø150 | Алюминиевый отражатель, защитное силикатное стекло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 70 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,5 | 3,5 | Ø150 | Алюминиевый отражатель, защитное силикатное стекло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 150 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 4 | 4 | Ø150 | Алюминиевый отражатель, защитное силикатное стекло | ТУ 3461-001-44919750-07 |

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа, МГЛ – металло-галогенная лампа (софитного типа), ЛН – лампа накаливания, ГЛН – галогенная лампа накаливания.

* – масса выносного блока управления.

| Luminaire name, number and power of lamps | Lamp type and base | Connection diagram | Power Factor | Degree of protection, IP | Class of protection against electric shock | Modification and installation category under GOST15150 | Max. weight, kg |  | mm | Type of diffuser | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLS 113 | CFL G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLS 213 | CFL G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLS 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLS 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLS 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLS 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLST 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | CLM APP4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLST 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLST 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLST 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLG 113 | CFL G24-d1 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | CLM APP2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLG 213 | CFL G24-d1 | 1a | 0,6 | 44/20 | I | CLM APP2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLG 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | CLM APP2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Built-in silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLG 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP2* | 0,8 | *0,8-1,3 | 180 | Built-in silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLG 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | CLM APP2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 218 | Built-in silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLG 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP2* | 0,9 | *0,8-1,3 | 218 | Built-in silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLL 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | CLM APP4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Built-in silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLL 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Built-in silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLL 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | CLM APP4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLL 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLC 113 | CFL G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 165/200 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLC 213 | CFL G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLC 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Turbo mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLC 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 200 | Turbo mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLC 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Turbo mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLC 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 200 | Turbo mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLD 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Mirror-finish reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLD 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Mirror-finish reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLD 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Mirror-finish reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLD 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Mirror-finish reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLF 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø200 | Remote silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLF 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø218 | Remote silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLP 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 1,2 | 1,2 | Ø200 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLP 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | CLM APP4 | 1,3 | 1,3 | Ø200 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLH 70 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,7 | *2,8 | Ø205 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLH 150 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,7 | *3 | Ø205 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLR 70 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLR 150 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLZ 70 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,4 | *3 | Ø220 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLT 70 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,4 | *1,7 | Ø150 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLT 150 | MHL RX7s | 3 |  | 20 | I | CLM APP4 | 1,6 | *2,9 | Ø150 | Silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLU 70 | MHL G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1 | *2,8 | Ø173 | Mirror-finish reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLU 150 | MHL G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1 | *3 | Ø173 | Mirror-finish reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 1x70 (SNS 100Н) | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1 | *2,8 | 180x180 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 2x70 (SNS 200H) | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 3x70 (SNS 300Н) | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 2,7 | *2,8x3 | 540x180 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70 (SNS 400Н) | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 3,5 | *2,8x4 | 720x180 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70/square/ (SNS 400H/square/) | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 3,3 | *2,8x4 | 360x360 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 200H/I/ | HIL G53 (12 В)+MHL GX8.5 | 6б | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS 400H/I/square/ | HIL G53 (12 В)+MHL GX8.5 | 6а | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 3,3 | *2,8х4 | 360х360 | Concentrating reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 1x70 S D45 | MHL G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,3 | 2,8 | 165х165 | Matt reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 2x70 S D45 | MHL G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 2,5 | *2,8х2 | 303х165 | Matt reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| SNR/R HG 2x70 S D14 | MHL G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,5 | *1,7х2 | 303х165 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLN 160 | IL Е27 | - | 1 | 20 | 0 | CLM APP4 | 0,25 | 0,25 | Ø120 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLN 113 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | 0,6 | Ø120 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLN 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,65 | 0,65 | Ø120 | Mirror-finish cone | TU 3461-002-44919750-07 |
| RG 100 | IL Е27 | - | 1 | 54 | II | CLM APP2* | 0,6 | 0,6 | Ø130 | Matt glass bowl | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLM 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Mirror-finish reflector and shielding louver | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLM 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Mirror-finish reflector and shielding louver | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLK 218 | CFL G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Mirror-finish reflector and matt silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLK 226 | CFL G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Mirror-finish reflector and matt silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLO 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | CLM APP4 | 1 | - | Ø200 | Matt PMMA diffuser | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLO 218 | CFL G24-d2 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP4 | 1,3 | - | Ø200 | Matt PMMA diffuser | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLO 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | CLM APP4 | 1 | - | Ø200 | Matt PMMA diffuser | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLO 226 | CFL G24-d3 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP4 | 1,3 | - | Ø200 | Matt PMMA diffuser | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLES 118 | CFL G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | CLM APP4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Aluminum reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLES 218 | CFL G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Aluminum reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLES 126 | CFL G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Aluminum reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLES 226 | CFL G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Aluminum reflector | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 218 | CFL G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø218 | Aluminum reflector и Remote silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 226 | CFL G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø200 | Aluminum reflector и Remote silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHR 35 | MHL G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,5 | Ø144 | Aluminum reflector и Remote silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHR 70 | MHL G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHR 150 | MHL G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *2,9 | Ø144 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHS 70 | MHL G8.5 | 3 | 0,95 | 20 | I | CLM APP4 | 1 | *1,7 | Ø144 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHG 35 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHG 70 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| DHG 150 | MHL RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | CLM APP4 | 0,9 | *3 | Ø196 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-002-44919750-07 |
| CS 50 | HIL G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | - | Ø144 | - | TU 3461-003-44919750-07 |
| CS 100 | HIL G53 | 5 | 0,95 | 20 | II | CLM APP4 | 0,8 | - | Ø144 | - | TU 3461-003-44919750-07 |
| CS 35 | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | TU 3461-002-44919750-07 |
| CS 70 | MHL GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | TU 3461-002-44919750-07 |
| FHU/P HG 070 | MHL G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,2 | 1,2 | - | Matt raluminumeflector and protecting silicate glass | TU 3461-001-44919750-07 |
| FHX/R HG 070 | MHL G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 1,1 | 1,7* | Ø173 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-001-44919750-07 |
| DLX 218 | CFL G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 2,2 | 2,2 | Ø130 | Mirror-finish cone | TU 3461-001-44919750-07 |
| DLA 70 | MHL G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 3,5 | 3,5 | Ø150 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-001-44919750-07 |
| DLA 70 | MHL G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 3,5 | 3,5 | Ø150 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-001-44919750-07 |
| DLA 150 | MHL G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | CLM APP4 | 4 | 4 | Ø150 | Aluminum reflector and protecting silicate glass | TU 3461-001-44919750-07 |

CFL – compact fluorescent lamp, MHL – metal halogen lamp (double-ended), IL – incandescent lamp, HIL – halogen incandescent lamp.

* – Remote control module weight.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Электр жалғау үлгісі | Қуат коэффициенті | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі | Салмағы, кг, көрсетілгеннен артық емес |  | мм | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLS 213 | ШН G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | ҚСК4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 113 | ШН G24-d1 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | ҚСК2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Кіріктірме силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 213 | ШН G24-d1 | 1a | 0,6 | 44/20 | I | ҚСК2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Кіріктірме силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | ҚСК2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Кіріктірме силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК2* | 0,8 | *0,8-1,3 | 180 | Кіріктірме силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | ҚСК2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 218 | Кіріктірме силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК2* | 0,9 | *0,8-1,3 | 218 | Кіріктірме силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | ҚСК4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Рамкадағы опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Рамкадағы опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | ҚСК4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Рамкадағы опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Рамкадағы опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 113 | ШН G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 165/200 | «Турбо» әйнекті торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 213 | ШН G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | «Турбо» әйнекті торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | «Турбо» әйнекті торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 200 | «Турбо» әйнекті торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | «Турбо» әйнекті торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 200 | «Турбо» әйнекті торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLF 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø200 | Шығарғыш силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLF 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø218 | Шығарғыш силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLP 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 1,2 | 1,2 | Ø200 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLP 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | ҚСК4 | 1,3 | 1,3 | Ø200 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLH 70 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,7 | *2,8 | Ø205 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLH 150 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,7 | *3 | Ø205 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLR 70 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLR 150 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLZ 70 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,4 | *3 | Ø220 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLT 70 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,4 | *1,7 | Ø150 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLT 150 | МГШ RX7s | 3 |  | 20 | I | ҚСК4 | 1,6 | *2,9 | Ø150 | Силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLU 70 | МГШ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1 | *2,8 | Ø173 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLU 150 | МГШ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1 | *3 | Ø173 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 1x70 (корпус SNS 100Н) | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1 | *2,8 | 180x180 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 2x70 (корпус SNS 200H) | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 3x70 (корпус SNS 300Н) | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 2,7 | *2,8x3 | 540x180 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70 (корпус SNS 400Н) | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 3,5 | *2,8x4 | 720x180 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70 /квадр./(корпус SNS 400H/квадрат/) | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 3,3 | *2,8x4 | 360x360 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 200H/I/ | ГҚШ G53 (12В)+МГШ GX8.5 | 6б | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 400H/I/квадрат/ | ГҚШ G53 (12В)+МГШ GX8.5 | 6а | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 3,3 | *2,8х4 | 360х360 | Шоғырландырушы шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 1x70 S D45 | МГШ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,3 | 2,8 | 165х165 | Күңгірт шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 2x70 S D45 | МГШ G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 2,5 | *2,8х2 | 303х165 | Күңгірт шашыратқышы және силикатты қорғау | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| SNR/R HG 2x70 S D14 | МГШ G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,5 | *1,7х2 | 303х165 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 160 | ҚШ Е27 | - | 1 | 20 | I | ҚСК4 | 0,25 | 0,25 | Ø120 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 113 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | 0,6 | Ø120 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,65 | 0,65 | Ø120 | Әйнекті конус | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| RG 100 | ҚШ Е27 | - | 1 | 54 | II | ҚСК2* | 0,6 | 0,6 | Ø130 | Күңгірт әйнекті плафон | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLM 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Әйнекті шашыратқыш және қалқалау торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLM 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Әйнекті шашыратқыш және қалқалау торы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLK 218 | ШН G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLK 226 | ШН G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Әйнекті шашыратқыш және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | ҚСК4 | 1 | - | Ø200 | ПММА-дан жасалған күңгірт шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 218 | ШН G24-d2 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК4 | 1,3 | - | Ø200 | ПММА-дан жасалған күңгірт шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | ҚСК4 | 1 | - | Ø200 | ПММА-дан жасалған күңгірт шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 226 | ШН G24-d3 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК4 | 1,3 | - | Ø200 | ПММА-дан жасалған күңгірт шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 118 | ШН G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | ҚСК4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюминий шашыратқышы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 218 | ШН G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюминий шашыратқышы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 126 | ШН G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюминий шашыратқышы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 226 | ШН G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюминий шашыратқышы | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 218 | ШН G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюминий шашыратқышы и Шығарғыш силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 226 | ШН G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюминий шашыратқышы и Шығарғыш силикатты әйнек | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 35 | МГШ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,5 | Ø144 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 70 | МГШ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 150 | МГШ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *2,9 | Ø144 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHS 70 | МГШ G8.5 | 3 | 0,95 | 20 | I | ҚСК4 | 1 | *1,7 | Ø144 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 35 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 70 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 150 | МГШ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | ҚСК4 | 0,9 | *3 | Ø196 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| CS 50 | ГҚШ G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | - | Ø144 | - | ТШ 3461-003-44919750-07 |
| CS 100 | ГҚШ G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | - | Ø144 | - | ТШ 3461-003-44919750-07 |
| CS 35 | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| CS 70 | МГШ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | ТШ 3461-002-44919750-07 |
| FHU/P HG 070 | МГШ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,2 | 1,2 | - | Күңгірт алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| FHX/R HG 070 | МГШ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 1,1 | 1,7* | Ø173 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| DLX 218 | ШН G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 2,2 | 2,2 | Ø130 | Әйнекті конус | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 70 | МГШ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 3,4 | 3,5 | Ø150 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 70 | МГШ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 3,5 | 3,5 | Ø150 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 150 | МГШ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | ҚСК4 | 4 | 4 | Ø150 | Алюминий шашыратқышы және силикатты қорғау әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-07 |

ШН – шағын нұршам, МГШ – металлогалоген шамы (софит түріндегі), ҚШ – қызу шамы, ГҚШ – галогендік лампа накаливания.

* – шығарғыш басқару блогының салмағы.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Каэфіцыент магутнасці | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150 | Маса, кг, не больш за |  | мм | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLS 113 | КЛЛ G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 213 | КЛЛ G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 213 | КЛЛ G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 175 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLS 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLST 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 218 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 113 | КЛЛ G24-d1 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Убудоўваемае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 213 | КЛЛ G24-d1 | 1a | 0,6 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Убудоўваемае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 180 | Убудоўваемае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,8 | *0,8-1,3 | 180 | Убудоўваемае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,6 | *0,8-1,3 | 218 | Убудоўваемае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLG 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ2* | 0,9 | *0,8-1,3 | 218 | Убудоўваемае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLL 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,7 | *0,8-1,3 | 225х225 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 113 | КЛЛ G24-d1 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 165/200 | Люстраная рашотка «турба» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 213 | КЛЛ G24-d1 | 1a | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраная рашотка «турба» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраная рашотка «турба» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраная рашотка «турба» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраная рашотка «турба» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLC 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 200 | Люстраная рашотка «турбо» | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Люстраны адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 190 | Люстраны адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,45 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Люстраны адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLD 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *0,8-1,3 | 235 | Люстраны адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLF 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø200 | Выноснае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLF 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | *0,8-1,3 | Ø218 | Выноснае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLP 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | 1,2 | Ø200 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLP 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 | 1,3 | Ø200 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLH 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *2,8 | Ø205 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLH 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,7 | *3 | Ø205 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLR 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLR 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *3 | 235х155 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLZ 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *3 | Ø220 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLT 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,4 | *1,7 | Ø150 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLT 150 | МГЛ RX7s | 3 |  | 20 | I | УХЛ4 | 1,6 | *2,9 | Ø150 | Сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLU 70 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *2,8 | Ø173 | Люстраны адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLU 150 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *3 | Ø173 | Люстраны адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 1x70 (корпус SNS 100Н) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *2,8 | 180x180 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 2x70 (корпус SNS 200H) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 3x70 (корпус SNS 300Н) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 2,7 | *2,8x3 | 540x180 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70 (корпус SNS 400Н) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,5 | *2,8x4 | 720x180 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 4x70 /квадр./ (корпус SNS 400H/квадрат/) | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,3 | *2,8x4 | 360x360 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 200H/I/ | ГЛН G53 (12В)+МГЛ GX8.5 | 6б | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,9 | *2,8x2 | 360x180 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS 400H/I/квадрат/ | ГЛН G53 (12В)+МГЛ GX8.5 | 6а | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,3 | *2,8х4 | 360х360 | Канцэнтруючы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 1x70 S D45 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,3 | 2,8 | 165х165 | Матавы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNS/R HG 2x70 S D45 | МГЛ G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 2,5 | *2,8х2 | 303х165 | Матавы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| SNR/R HG 2x70 S D14 | МГЛ G12 | 4 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,5 | *1,7х2 | 303х165 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 160 | ЛН Е27 | - | 1 | 20 | I | УХЛ4 | 0,25 | 0,25 | Ø120 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 113 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | 0,6 | Ø120 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLN 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,65 | 0,65 | Ø120 | Люстраны конус | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| RG 100 | ЛН Е27 | - | 1 | 54 | II | УХЛ2* | 0,6 | 0,6 | Ø130 | Матавы шкляны плафон | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLM 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Люстраны адбівальнік і экраніруючая рашотка | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLM 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Люстраны адбівальнік і экраніруючая рашотка | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLK 218 | КЛЛ G24-d2 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Люстраны адбівальнік і сілікатнае маціраванае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLK 226 | КЛЛ G24-d3 | 2 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,0-1,3 | 250×250 | Люстраны адбівальнік і сілікатнае маціраванае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1 | - | Ø200 | Матавы рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1,3 | - | Ø200 | Матавы рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,5 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1 | - | Ø200 | Матавы рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLO 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 1,3 | - | Ø200 | Матавы рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 118 | КЛЛ G24-d2 | 1 | 0,5 | 20 | I | УХЛ4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,5 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 126 | КЛЛ G24-d3 | 1 | 0,6 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLES 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,6 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø200 | Алюмініевы адбівацель і вына-сное сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DLEF 226 | КЛЛ G24-d3 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | *0,8-1,3 | Ø218 | Алюмініевы адбівальнік і выноснае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 35 | МГЛ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,5 | Ø144 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 70 | МГЛ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHR 150 | МГЛ G12 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *2,9 | Ø144 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHS 70 | МГЛ G8.5 | 3 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 1 | *1,7 | Ø144 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 35 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 70 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *2,8 | Ø196 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| DHG 150 | МГЛ RX7s | 3 | 0,85 | 44/20 | I | УХЛ4 | 0,9 | *3 | Ø196 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CS 50 | ГЛН G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | - | Ø144 | - | ТУ 3461-003-44919750-07 |
| CS 100 | ГЛН G53 | 5 | 0,95 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | - | Ø144 | - | ТУ 3461-003-44919750-07 |
| CS 35 | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CS 70 | МГЛ GX8.5 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 0,8 | *1,7 | Ø144 | - | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| FHU/P HG 070 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,2 | 1,2 | - | Матавы алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FHX/R HG 070 | МГЛ G12 | 3 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 1,1 | 1,7* | Ø173 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLX 218 | КЛЛ G24-d2 | 1b | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 2,2 | 2,2 | Ø130 | Люстраны конус | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 35 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,4 | 3,5 | Ø150 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 70 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 3,5 | 3,5 | Ø150 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| DLA 150 | МГЛ G12 | 7 | 0,85 | 20 | I | УХЛ4 | 4 | 4 | Ø150 | Алюмініевы адбівальнік і ахоўнае сілікатнае шкло | ТУ 3461-001-44919750-07 |

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа, МГЛ – металагалагенная лямпа (сафітнага тыпу), ЛН – лямпа напальвання, ГЛН – галагенная лямпа напальвання.

* – маса выноснага блока кіравання.