# ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый для потолка “Griliato”.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый для потолка «Griliato» предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по

ГОСТ 15150-69.

1.3. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                          1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять отражатель (при наличии съёмного отражателя), подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (в светильнике OTF предварительно открутить два самореза крепления платика).

4.3. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

4.4. При использовании блока резервного питания подключение осуществляется следующим образом (масса светильника увеличивается на 0,7 кг):

4.4.1.Провода питания  подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.

4.4.2.Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

4.4.3. К контактным зажимам 1,2 вместо перемычки можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время.

4.5. Установить светильник в заранее подготовленную ячейку в подвесном потолке, согласно прилагаемой инструкции.

4.6. Установить отражатель и вставить лампы.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Схема.1 Схема подключения с ЭПРА

Схема.2 Схема подключения с регулируемым ЭПРА

Схема. 3

Схема. 4 Схема подключения светильника

с блоком резервного питания к питающей сети

Схема. 5

Схема. 6

Схема. 7

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений |  |  |  |  | Коэффициент мощности Эм ПРА/ЭПРА | Габариты, мм, AxBxCхD | Масса, кг, не более (см. п. 4.4.) | Тип решетки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с ЭПРА (см. Схема.1) | с регулируемым ЭПРА (см. Схема.2) | с ЭмПРА | с блоком резервного питания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с ЭПРА | с ЭмПРА |  |  |  |  |
| ARS(WRS)/R 418 414 | ЛЛ G13 ЛЛ G5 |  |  | 3 - | 6 | 5 - | 0,85/0,96 0,96 | 610x590x100х50 590x590x80 | 6,7 4,2 | Экранирующая зеркальная (белая) |
| PRB/R 418 | ЛЛ G13 |  |  | 3 |  |  | 0,85/0,96 | 610x590x100x50 | 5,3 | Параболическая зеркальная |
| OPL/R 418 (PRS/R) 436 | ЛЛ G13 |  |  | 3 |  | 5 | 0,85/0,96 0,85/0,96 | 610x590x100x50 595x1195x84x39 | 5,1 9,1 | Опаловое (призматическое) листовое оргстекло в рамке |
| ARS/R 428 (WRS/R) | ЛЛ G5 |  |  | - |  | - | 0,96 | 1190x590x80 | 6,5 | Экранирующая зеркальная (белая) |
| PTF/R 414 | ЛЛ G5 |  |  | - |  | - | 0,96 | 590x590x65 | 4,0 | Зеркальная бипараболическая |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 |  |  | 3 |  | 5 | 0,85 | 624x589x131x51 | 7,6 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OTX 255 236 228 | КЛЛ 2G11 |  |  | - 7 - |  | - | -/0,96 0,85/0,96 -/0,96 | 590x590x100 590х590х100 1190х590х100 | 5,4 5,4 7,9 | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой |
|  | ЛЛ G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTR/R 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 7 | - | - | 0,85/0,96 | 590x590x110 | 8,2 |  |
| OTM 255 |  |  |  | - |  | - | 0,96 | 590x590x125 | 4,9 |  |
| OTF 155 |  |  |  | - | - | - |  | 590x590x120 | 3,8 | Бипараболич. зеркальная решетка, белый отражатель |

Инструкция по монтажу светильника для ячеистого потолка типа  ГРИЛЬЯТО.

Рис.2

Установить элементы подвеса на заранее подготовленные крюки в потолке (рис.1).

В ячейку потолка размером     600 х600 мм установить световой прибор и закрепить в отверстиях на торцевых стенках светильника элементы подвеса  (рис.2).

Отрегулировать длину подвеса так, чтобы  плоскость светильника совпадала с плоскостью подвесного потолка (Элементы подвеса регулировать, отжимая пружину, рис.3.)

Собрать потолок.

Рис.1

Рис.3

20/05/13